О результатах контроля хода подготовки к работе в ОЗП 2025-2026 годов.
В рамках обеспечения оценки готовности к отопительному периоду Ленского Управления Ростехнадзора (далее – Управление) проведены выездные проверки теплоснабжающих организаций в составе комиссий на территориях 11 МО и ГО:
- ГО «Город Якутск»;
- ГО «город Жатай»;
- ГО «Город Мирный»;
- МО «Оленекский район»;
- МО «Горный улус»;
- МО «Нерюнгринский район»;
- МО «город Нерюнгри»;
- МО «Усть – Алданский улус(район);
- МО «Чурапчинский улус (район);
- МО «Алданский улус(район);
- МО «город Алдан».
По результатам оценки выявлено 372 нарушения обязательных требований.
Основные нарушения нормативно-правовых актов, выявленных при обследовании энергоустановок:
- отсутствует обваловка емкостей жидкого топлива;
- нарушение тепловой изоляции на тепловых сетях;
- не проводятся гидравлические испытание тепловых сетей;
- не проводится противоаварийная тренировка в соответствии с программой противоаварийных тренировок, утверждаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения);
- не осуществляться контроль тепловых сетей их технического состояния.
По состоянию на 12.11.2025 со стороны теплоснабжающих предприятий не выполненных в установленный срок предписаний Управления нет.
В части ТСО все проверки проведены комиссиями муниципальных образований в установленный срок. 
Всем ТСО комиссиями МО и ГО выданы паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов.
Согласно представленным оценочным листам средний индекс готовности ТСО составляет 0,95.  
В части промышленной безопасности в г. Нерюнгри проведена внеплановая выездная проверка по срабатыванию индикатора риска при эксплуатации опасного производственного объекта СП НГРЭС АО «ДГК» «Площадка главного корпуса НГРЭС» (АО «ДГК» ИНН 1434031363) ІІІ класса опасности.
По результатам проверки выявлено 22 нарушения требований промышленной безопасности и нормативно – технических документов регламентирующих деятельность в данной области (объекты котлонадзора).
Основные нарушения выявленные в ходе внеплановой выездной проверки:
- допускается эксплуатация котлоагрегата 2,3 (зав, 154, 159) без экспертизы промышленной безопасности после восстановительного ремонта котлов №2,3 после инцидентов на ОПО «Площадка главного корпуса НГРЭС), произошедших 15.02.2025, 19.04.2025, 30.04.2025, 31.05.2025г.;
- в результате визуального осмотра котлов выявлено частичное нарушение верхнего слоя тепловой изоляции на котле №2 с тыловой стороны опускного газохода. 
В настоящее время выявленные нарушения устранены.
По результатам проверки создана комиссия Минэнерго РФ по оценке выполнения Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» условий готовности к работе в отопительный сезон, специалисты Управления приняли участие в работе данной комиссии, по результатам работы комиссии снижен индекс готовности НГРЭС с 96 до 80 (готов с условиями).
 
Особенности проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований и городских округов Республики Саха (Якутия) к отопительному периоду 2025 – 2026 годов.
На территории Республики Саха (Якутия) оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов подлежат 34 муниципальных образования и 11 городских округов. 
С целью обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2025 – 2026 годов в Управлении была разработана программа проведения обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов муниципальных образований и городских округом и издан приказ о проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, указанная информация размешена на официальном сайте Управления.
При министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) проведен семинар - совещание с представителями муниципальных образований и городских округов Республики Саха (Якутия) по особенностям применения Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. 
Представители Управления на постоянной основе участвовали в совещаниях под председательством первого заместителя председателя Правительства РС(Я), министра ЖКХ и Э РС(Я) на заседаниях штабов муниципальных образований и городских округов по контролю хода подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов, в совещаниях Прокуратуры Республики Саха (Якутия).
Проверка оценки готовности к отопительному периоду муниципальных образований и городских округов проводилась в период с 01.10.2025 года по 31.10.2025 года согласно приказу о проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
По состоянию на 31.10.2025 паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду «готов с условиями» был выдан следующим 4 муниципальным образованиям:
1.	МО «Алданский район»;
2.	МО «Оленекский район»;
3.	МО «Нюрбинский район»; 
4.	ГП «Город Алдан».
Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду «не готов» был выдан ГО «г. Нерюнгри».
Причины не своевременного получения паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 г. - неудовлетворительная подготовка технической документации, определенной Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.
Основные нарушения, которые были выявлены при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду:
1.	Не представлена информация о создании комиссии по оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт № 4 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержден приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2024№ 80417. 
2.	Не представлена программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт № 5 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержден приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2024№ 80417. 
3.	 Не представлена утвержденная (актуализированная) схема теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", пункт № 8.3.2, Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержден приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2024№ 80417.
4.	Не представлен утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, пункт № 8.3.1, Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержден приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2024№ 80417.  
5.	Не представлены оценочные для расчета индекса готовности теплоснабжающий предприятий, пункт 5 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержден приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2024№ 80417.  
6.	Не представлены результаты оценки обеспечения готовности теплоснабжающий предприятий, пункт №10 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержден приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2024№ 80417.  
Управлением проведена дополнительная оценка готовности вышеназванных 2 городских округов и 3 муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 
По состоянию на 12.11.2025 года паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов выдан всем муниципальным образованиям и городским округам. Республики Саха (Якутия).