Аварийность и травматизм на поднадзорных

Ленскому управлению Ростехнадзора объектах за 3 месяца 2025 года.

За 3 месяца 2025 года на подконтрольных Управлению объектах произошел 1 тяжелый несчастный случай на объекте горнорудной промышленности, в 1 квартале 2024 года зарегистрирован 1 групповой несчастный случай (тяжелая травма и легкая травма).

| № п/п | Наименование показателя | 3 мес. 2024 | 3 мес. 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 мес. 2024 | Количество несчастных случаев со смертельным исходом | 0 | 0 |
| 1 | Количество групповых несчастных случаев, в том числе: | 1 | 0 |
|  | - со смертельным исходом | 0 | 0 |
|  | - с тяжелым исходом | 1 | 0 |
| 2 | Количество несчастных случаев с тяжелым исходом | 0 | 1 |
| 3 | Количество аварий на ОПО | 0 | 1 |
| 4 | Количество утрат ВМ | 0 | 0 |
| 5 | Количество инцидентов | 1 | 2 |
| 6 | Количество аварий на объектах энергонадзора | 116 | 129 |
| 7 | Аварий расследуемых Ростехнадзором | 0 | 2 |
| 8 | Всего травмированных: | 1 | 1 |
|  | - из них со смертельным исходом | 0 | 0 |

Рудник «Удачный» Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) – 1 класс опасности (тяжелый)

17 февраля 2025 в 12 часов 34 минуты местного времени при выполнении работ по перебазировке технологического оборудования пешим ходом через шлюзовые ворота на горизонте -611 м. рудника «Удачный» Удачнинского ГОКа вследствие защемления створкой ворот получил травму правой ноги электросварщик участка № 11 СТ «Алмазтехмонтаж» Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» (ПАО).

Комиссией по расследованию несчастного случая установлены следующие причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, ненадлежащее составление наряд - допуска на выполнение работ повышенной опасности со стороны выдающего и производителя работ, не учтен риск и не указаны мероприятия безопасной транспортировки негабаритного груза.

2. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работы.

За отчетный период зарегистрирована 1 авария на ОПО IV класса опасности «Площадка перегрузочного комплекса Восточный № 1» АО «Морской порт Тикси». 27 января 2025 года во время шквалистого ветра с порывами ветра до 43-44 м/с, произошло опрокидывание портального крана Ганц №17. Восточно - Сибирской транспортной прокуратурой согласована внеплановая проверка на основании выявленного индикатора риска АО «Морской порт Тикси» на 14.017.2025

В 2025 году зарегистрировано 2 аварии в энергетике расследуемые комиссией Управления:

- 03.02.2025 произошло отключение ВЛ 220 кВ Айхал – ГПП-6 № 2 с отказом в отключении выключателя В 220 ГПП-6 №2 на ПС 220 кВ Айхал. Короткое замыкание  ликвидировалось отключением выключателей СВ 220 на ПС 220 кВ Айхал и В 220 Айхал II цепь на Вилюйской ГЭС, при этом на ПС 220 кВ НПС-15 действием АЛАР отключились ВЛ 220 кВ НПС-15 - Олекминск №1 с отпайкой на ПС НПС-14, ВЛ 220 кВ НПС-15 - Олекминск №2 с отпайкой на ПС НПС-14. Далее при переходе с основного питания на резервное произошло пропадание диспетчерской связи и передачи телеметрической информации между диспетчерским центром Филиала АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ и ПС 220 кВ НПС-14 ООО «Транснефть-Восток».

Последствием явилось выделение Западного энергорайона энергетической системы Республики Саха (Якутия) с Вилюйской ГЭС и Светлинской ГЭС на изолированную работу от ОЭС Востока с избытком мощности и кратковременным повышением частоты до 53,421 Гц.

- 13.02.2025 отключились ВЛ 220 кВ Айхал – ГПП-6 № 3 действием ТЗНП 2ст (ПС 220 кВ Айхал), ТЗНП 3ст (ПС 220 кВ ГПП-6) с неуспешным АПВ и на ПС 220 кВ Айхал односторонне отключилась ВЛ 220 кВ Айхал – ГПП-6 № 2 действием ТЗНП 2ст с неуспешным АПВ и отключился СВ 220 действием ТЗНП. Обесточена ПС 220 кВ ГПП-6. Произошел наброс мощности в КС "Районная – Городская" (ВДП - 431 МВт, НК - 20 МВт, АДП - 471 МВт, факт - 482 МВт). Состав КС: ВЛ 220 кВ Районная – Сунтар, ВЛ 220 кВ Городская – Районная №1, ВЛ 220 кВ Городская – Районная №2. При этом действием АЛАР на ПС 220 кВ Олекминск отключились ВЛ 220 кВ НПС-15 – Олекминск №1 с отпайкой на ПС НПС-14 и ВЛ 220 кВ НПС-15 – Олекминск №2 с отпайкой на ПС НПС-14.

Последствием явилось отделение Западного энергорайона энергетической системы Республики Саха (Якутия) с Вилюйской ГЭС и Светлинской ГЭС на изолированную работу от ОЭС Востока с избытком мощности и кратковременным повышением частоты до 52,999 Гц.

Аварий на объектах теплоэнергетического комплекса послуживших прекращению теплоснабжения потребителей тепловой энергии на 24 часа и более за 3 месяца 2025 года не зарегистрировано.

В 1 квартале 2025 года произошло 2 инцидента на объектах нефтегазодобывающей отрасли (в 1 квартале 2024 года - 1 инцидент на объекте газоснабжения)

Случаев утрат взрывчатых материалов промышленного назначения, как и в 2024 году - не зарегистрировано.